УКГБ →

→ Інформаційний відділ УКГБ

Моніторинг

контролю якості питної води,

КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» за квітень 2016 р.

Місто Павлоград одержує питну воду з водогону «Дніпро-Західний Донбас».

За квітень 2016 р. надійшло – 380,18 тис.м3 води.

Контроль за якістю питної води здійснюється щоденно, проби води для лабораторних досліджень відбираються  відповідно до затвердженого СЕС план-графіку.

У квітні 2016 р. за результатами дослідження питної води на виході у розподільчу мережу м. Павлограда, наданих акредитованою хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ», відхилень від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» - не виявлено.

Результати лабораторних досліджень показників якості питної води за квітень 2016 р.

наведені в таблиці:

| № п/п | Показник якості води | Одиниця виміру | Норматив | Фактично міститься у воді |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Хімічні показники |
| 1 | Запах при 20ºС | бали | ≤2 | 2 |
| 2 | Запах при 60ºС | бали | ≤2 | 2 |
| 3 | Забарвленість | градуси | ≤20 | 7,55 |
| 4 | Каламутність | (1НОК= 0,58мг/дм³) | ≤3,5 | 0,59 |
| 5 | Смак та присмак | бали | ≤2 | 1 |
| 6 | Водневий показник | од. рН | 6,5-8,5 | 7,35 |
| 7 | Залишковий хлор вільний | мг/дм³ | ≤0,5 | 0,37 |
| 8 | Залишковий хлор зв'язаний | мг/дм³ | ≤1,2 | 0,76 |
| 9 | Перманганантна окислювальність | мг 02/дм³ | - | 4,50 |
| 10 | Амоній | мг/дм³ | ≤0,5 | 0,195 |
| 11 | Нітритів (іон) | мг/дм³ | ≤0,5 | <0,002 |
| 12 | Нітратів (іон) | мг/дм³ | ≤50,0 | <2,25 |
| 13 | Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | ≤7,0 | 2,50 |
| 14 | Сухий залишок | мг/дм³ | ≤1000 | 341,50 |
| 15 | Хлориди | мг/дм³ | ≤250 | 26,95 |
| 16 | Сульфати | мг/дм³ | ≤250 | 55,24 |
| 17 | Залізо загальне | мг/дм³ | ≤0,2 | 0,13 |
| 18 | Мідь | мг/дм³ | ≤1,0 | 0,030 |
| 19 | Цинк | мг/дм³ | ≤1,0 | <0,005 |
| 20 | Свинець | мг/дм³ | ≤0,010 | <0,005 |
| 21 | Миш’як | мг/дм³ | ≤0,01 | <0,04 |
| 22 | Фториди | мг/дм³ | ≤0,7 | <0,08 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Алюміній | мг/дм³ | ≤0,20 | <0,04 |
| 24 | Поліфосфати | мг/дм³ | ≤3,5 | 0,31 |
| 25 | Кобальт | мг/дм³ | ≤0,1 | - |
| 26 | Нікель | мг/дм³ | ≤0,02 | <0,005 |
| 27 | Марганець | мг/дм³ | ≤0,05 | <0,05 |
| 28 | АПАР (поверхнево-активні речовини) | мг/дм³ | ≤0,5 | <0,02 |
| 29 | Лужність загальна | мг/дм³ | - | 0,40 |
| 30 | Магній | мг/дм³ | - | - |
| 31 | Молібден | мг/дм³ | ≤0,07 | - |
| 32 | Хром загальний | мг/дм³ | ≤0,05 | - |
| 33 | Кремній | мг/дм³ | ≤10 | - |
| Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³ |
| Бактеріологічні показники |
| 1 | ЗМЧ (загальне мікробне число) | КУО/см³ | ≤100 | 0 |
| 2 | Загальні колі форми | КУО/100см³ | відсутність | відсутні |
| 3 | Е.соlі | КУО/100см³ | відсутність | відсутні |
| 4 | Ентерококи | КУО/100см³ | відсутність | відсутні |
| 5 | Коліфаги | БУО/дм³ | відсутність | відсутні |

Директор	                   	                                                                                        О.С. Карпець

Куліш Л. О.,

тел. (0563) 20-25-67