Встановлення частотних перетворювачів напруги та регулювання роботи електродвигунів устаткування котелень:

4-го МКР 7 од., сел. «Нове» 3 од.

на  підживлювальних насосах, дуттєвих вентиляторах  та димососах.

4.4. Встановлення частотних перетворювачів напруги та регулювання роботи електродвигунів устаткування котелень:

4-го МКР 7 од., сел. «Нове» 3 од.

на  підживлювальних насосах, дуттєвих вентиляторах та димососах.

Найбільш енергоємним устаткуванням на котельнях є насоси, димососи та вентилятори котлів. Причому структура споживання електроенергії наступна:

- насосна група - 70%;

- димососи й вентилятори - 30%.

Тому проблема зменшення затрат на роботу цих агрегатів може бути вирішена за рахунок зменшення споживання електричної енергії так-як головним рушієм їх є електродвигуни. Асинхронний двигун з короткозамкненим ротором на сьогоднішній день є одним з найдешевших і надійних, то він найбільш активно застосовується в промисловості, та, як наслідок, на наших котельнях. Однак немає у світі нічого ідеального, і цей двигун – не виключення. Головних недоліків у нього три.

По-перше, не вдається простим способом регулювати швидкість обертів двигуна й, як наслідок, продуктивність механізму. Проблема, звичайно, вирішується: у насосах застосовуються засувки, що обмежують потік рідини, у вентиляторах – шибери й заслінки. Однак всі ці варіанти мають свої мінуси: одні неекономічні (двигун працює на повну потужність та споживає підвищену кількість електричної енергії, що призводить до підвищення затрат та пришвидшення зносу як двигуна так і механізму), інші ненадійні, треті забезпечують лише кінцевий набір швидкостей і необхідність зупинки механізму для перемикання й т.д.

По-друге, дуже великий пусковий струм (в 7-8 разів перевищуючий номінальний) і момент, що приводить до ударних механічних навантажень при пуску, а також, до зниження ресурсу роботи двигуна. Відповідно необхідне використання більш стійких комутаційних апаратів і застосування тих або інших пристроїв, що демпфірують.

По-третє, при роботі на прикриту засувку або шибер буде проявлятися ефект зменшення навантаження електродвигуна, що в свою чергу призведе до зменшення коефіцієнта потужності електричного двигуна - Cos φ та збільшення споживання реактивної потужності з електромережі.

Усунути вище згадані недоліки можливо за рахунок застосування частотних перетворювачів. Їх застосування, крім того, дасть можливість:

- Плавно регулювати швидкість обертання валів двигунів, що дасть можливість надійно та стабільно утримувати параметри роботи котлів в заданих межах;

- Автоматично підтримувати заданий тиск на виході насосу;

- Автоматично підтримувати необхідну витрату води на виході підживлювального насосу;

- Захищати електродвигун від перенавантажень, відхилень від стандартів живлення, перевищення його температури;

- Автоматично перезапускати електродвигун після короткого відключення від живлення (просадки напруги);

- Мати індикацію режимів роботи електродвигуна;

- Автоматично розганяти та гальмувати електродвигун.

Та мати ще багато необхідних та корисних функцій.

На приведеному графіку;

- синя крива – споживання електроенергії електродвигуном при роботі вентилятора на шибер;

- розова крива – споживання електроенергії електродвигуном при роботі насоса на дросельну засувку;

- зелена крива – споживання електроенергії електродвигуном при роботі з частотним перетворювачем;

Відстань між цими кривими показує величину зекономленої електричної енергії. З графіку видно, що ділянка на якій найбільша економія електричної енергії знаходиться між 40 та 60% номінальної потужності електродвигуна. На практиці, частіше за все, частотні перетворювачі позволяють економити 35 – 45% на вартості електричної енергії, та ще й отримувати додаткові, вище згадані, переваги.

В рамках даної інвестиційної програми планується встановлення частотних перетворювачів на наступні агрегати:

- підживлювальні насоси №№1,2 котельні 4-го МКР. Передбачається, що буде обладнано два насоси одним частотним перетворювачем, в силу того, що насоси мають працювати поперемінно. При необхідності, перехід на роботу того чи іншого насосу відбувається дистанційно з пульта оператора. Частотний перетворювач потужністю 15кВт сумісно з датчиком тиску 4-20мА 6 Ваr має забезпечити підтримку заданого тиску (3,2 кг/см2) в трубопроводі зворотної подачі теплоносія;

- димососи котлів №№3,4,5 котельні 4-го МКР. Кожний двигун димососів повинен управлятись окремим перетворювачем частоти потужністю 55кВт, 55кВт та 37кВт. Управління перетворювачами виконується оператором котельні дистанційно з пульта управління котла за допомогою регулювання частоти обертів двигуна та контролю за показаннями приладів;

- вентилятори котлів №№3,4,5 котельні 4-го МКР. Кожний двигун димососів повинен управлятись окремим перетворювачем частоти потужністю 17кВт кожен. Управління перетворювачами виконується оператором котельні дистанційно з пульта управління кота за допомогою регулювання частоти обертів двигуна та контролю за показаннями приладів;

- підживлювальні насоси №№1,2 котельні сел. «Нове». Передбачається, такий протокол роботи насосів. Насос №1 обладнується частотним перетворювачем потужністю 22кВт., який сумісно з датчиком тиску 4-20мА 6 Ваr має забезпечити підтримку заданого тиску (3,2 кг/см2) в трубопроводі зворотної подачі теплоносія. Якщо вийде так, що продуктивності насосу №1 не буде достатньо для підтримки заданого тиску, тоді повинен автоматично запуститись насос №2. Треба мати на увазі, що підтримку заданого тиску весь час забезпечує частотний перетворювач насосу №1, регулюючи оберти двигуна. Якщо вийде так, що частотний перетворювач насосу №1 зменшуючи оберти двигуна до мінімальних, а тиск, при цьому, буде більше заданого за рахунок постійної роботи насосу №2, т о насос №2 буде зупинено, а потрібний тиск буде забезпечений частотним перетворювачем насосу №1;

- димосос котла №1 котельні сел. «Нове». Двигун димососу повинен управлятись перетворювачем частоти потужністю 125кВт. Управління перетворювачем виконується оператором котельні дистанційно з пульта управління котла за допомогою регулювання частоти обертів двигуна та контролю за показаннями приладів;

- вентилятори №1 та №2 котла №1 котельні сел. «Нове». Передбачається, що буде обладнано два вентилятора одним частотним перетворювачем потужністю 75кВт. в силу того, що вентилятори мають працювати поперемінно. При необхідності, перехід на роботу того чи іншого вентилятора відбувається дистанційно з пульта оператора. Управління перетворювачами виконується оператором котельні дистанційно з пульта управління котла за допомогою регулювання частоти обертів двигуна та контролю за показаннями приладів;

Частотні перетворювачі пропонуються фірми Delta electronics типу VFD. Delta electronics є одним з признаних лідерів по виробництву джерел живлення, являючись признаним лідером в області промислової електроніки. Головні принципи в роботі цієї фірми – надійність, функціональна повноцінність, зменшення ціни, постійний рух в сторону удосконалення робить її продукцію конкурентною на ринку перетворювачів частоти. Крім того ця фірма має свої представництва в кожному обласному центрі, в тім числі і в Дніпрі, що дає можливість на повне технічне та інформаційне обслуговування. Продукція Delta electronics сертифікована в Україні.

Розрахунок техніко-економічних  показників встановлення частотних перетворювачів напруги та регулювання роботи електродвигунів устаткування котелень 4-го МКР 7 од., сел. «Нове»3 од. на  підживлювальних насосах, вентиляторах, димососах доводить доцільність та  економічну вигідність від впровадження цього заходу.

У результаті впровадження даного заходу інвестиційної програми на 2018 рік  відбудеться економія паливно-енергетичних ресурсів – 66,26 т.у.п.; економічний ефект складає – 986,84 тис.грн., строк окупності - 6,84 міс.