3. Пояснювальна записка, щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» здійснює ліцензовану діяльність з виробництва теплової енергії, постачання теплової енергії та  транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Крім ліцензованих видів діяльності підприємство також надає послуги із централізованого опалення споживачам міста Павлограда (населенню, об’єктам соцкультпобуту, бюджетним організаціям та іншим споживачам).

Централізованим теплопостачанням охоплено близько 65% житлового фонду та промислового сектору міста. На балансі КП Павлоградтеплоенерго перебуває 19 джерел теплової енергії, 12 квартальних енергетичних блоків (КЕТБ), які являють собою підкачувальні насосні станції на системі теплопостачання від котельні сел. «Нове». Встановлена потужність котельних підприємства - 368,87 Гкал/год. Приєднане теплове навантаження на опалення - 132,887 Гкал/год.	Паливо, що використовується на котельнях підприємства - природний газ низького та середнього тиску.

Підприємство надає послуги з централізованого опалення 627 житловим будинкам, 16 шкільним закладам, 18 дитячим садочкам, 8 лікувальним закладам.

Загальна опалювальна площа споживачів теплової енергії складає - 1742,12 тис.м2.

Співвідношення споживачів складає:

населення				-	85,1%

бюджетні установи		-	12,5%

релігійні організації		-	0,1%

інші				          -  	2,3 %.

Виробництво теплової енергії здійснюється на районних та квартальних котельнях з відповідно розвинутою системою транспортування теплоносія. Регулювання відпуску теплової енергії здійснюється в опалювальний період якісним способом по температурному графіку 95-70ºС. Вид теплоносія – гаряча вода, система теплопостачання - закрита двотрубна.

Централізоване гаряче водопостачання у місті не здійснюється  по причині непридатного технічного стану обладнання та мереж ГВП. Потреба у ГВП забезпечується для кожного споживача індивідуально.

Газопостачання котелень здійснюється від міської газової мережі. Обладнання газової автоматики, що використовується на котельнях, фізично зношене та морально застаріле, працює в режимі автоматики безпеки і потребує модернізації.

Стан будівель більшості котелень є задовільним, за виключенням покрівель, які потребують значних витрат на ремонтні роботи.

Тепломеханічна частина більшості котелень морально застаріла та фізично зношена. Для підтримання обладнання котелень  з терміном експлуатації понад 20 років у технічно справному стані, згідно з вимогами “Правил будови і безпечної експлуатації котлів...”, підприємство вимушене регулярно витрачати значні кошти на їх технічну діагностику. Таких котлів на підприємстві з терміном експлуатації більше 20 років складає 66 одиниць, у тому числі по типу: ПТВМ-30М – 4 од.,  ДКВР-4/13 ( 2 од., НІІСТУ-5 – 31 од., ТВГ-8М - 15 од., КТ-75 - 3 од., КВГ–7,56-150 - 6 од., Факел-1Г - 4 од., Універсал-3 - 1 од.

Загальна довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 80,680км.

в підземному виконанні   -  34,585 км;

в надземному  	               -   46,095 км.

Підключення споживачів до теплових мереж виконано по залежній схемі з встановленням дросельних шайб на вводі в будівлю.

Більша частина теплових мереж - стальні труби ізольовані мінераловатними матами. У попередніх роках були виконані роботи з модернізації ділянок теплових мереж із застосуванням попередньоізольованих труб протяжністю 0,71 км у двотрубному обчисленні.

Більшу частину теплових мереж (майже 57%) прокладено надземним способом, майже 43% - в непрохідних залізобетонних лоткових каналах. Знос теплових мереж складає 80%. В зв’язку з великим терміном експлуатації, фізичним зносом, відсутністю коштів для своєчасної заміни труб та ізоляції, значна частина теплових мереж потребує повної заміни.

Основне обладнання майже всіх котелень вже відпрацювало свій нормативний термін експлуатації. Так із 79-ти котлів КП «Павлоградтеплоенерго», що експлуатується, 78 котлів відпрацювали свій ресурс, у відсотковому співвідношенні: 8% працюють більше 40 років, 20% працюють від 30 до 40 років, 56% працюють від 20 до 30 років, 16% працюють від 10 до 20 років. Середній коефіцієнт  корисної дії до 2007 року складав 80-82%. У 2007-2008 роках проведено модернізацію 37 котлів шляхом заміни подових пальників на пальники СНТ, що дозволило збільшити ККД до середнього значення 90-92% та знизити споживання газу на модернізованих котлах на 5-6%.

Системи автоматики, обліку та контролю фізично зношені та морально застарілі.

Витрати палива, електроенергії та води на джерелах теплопостачання визначаються згідно показників засобів обліку встановлених на котельних. Відпуск теплової енергії від котельних контролюється за допомогою вимірювальних приладів. 542 комерційних приладів обліку теплової енергії встановлено у споживачів всіх категорій, у тому числі на житлових будинках встановлено 438 од.

Електропостачання котелень здійснюється з міської електромережі через відповідні трансформаторні підстанції напругою 0,4 кВ. Системи електропостачання котелень (апаратура управління, електрощитові, силові кабелі, пускова апаратура, електродвигуни, система освітлення котельні та інше) змонтовані згідно з типовими проектами і знаходяться в задовільному стані.

В системах теплопостачання на більшості котельних використовується вода зі свердловин. Стан та термін служби мережних трубопроводів та обладнання котельних цілком залежить від якості підживлювальної води. На джерелах теплопостачання відсутня система деаерації підживлювальної води. Таким чином стан водопідготовчого обладнання на об’єктах підприємства знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує негайної  реконструкції.

Насосне обладнання, що використовується на більшості котелень підприємства -  вітчизняного виробництва, знаходиться в експлуатації більше 20 років, значно поступається по своїм енерговитратним характеристикам сучасним зразкам та характеризується значним енергоспоживанням. Рівень зносу насосного обладнання приблизно становить 92%.

На окремих котельнях існує невідповідність між параметрами встановленого насосного обладнання, фактичними витратами теплоносія та виробничими потребами (завищені потужності насосного обладнання, або неефективна паралельна робота кількох насосів). Коефіцієнт корисної дії насосного обладнання, в основному, є нижчим від його паспортних даних. Через тривалий термін експлуатації та значну кількість ремонтів насосного обладнання, його максимальний ККД знаходиться в межах 50-55%. Відсутність пристроїв регулювання кількості обертів на електроприводах обертових механізмів змінної продуктивності (насосах підживлення теплових мереж, тяго-дуттьових механізмах котлів) приводить до вимушеного процесу дроселювання тиску, що в свою чергу, знижує ККД обертового механізму і збільшує питоме енергоспоживання.

3.1. Пояснення щодо фактичних джерел фінансування інвестиційної програми КП «Павлоградтеплоенерго» на 2018 рік.

Обсяг фінансування інвестиційної програми  КП «Павлоградтеплоенерго» на 2018 рік складає 2377,40 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

Інвестиційною програмою підприємства на 2018 рік заплановані наступні заходи:

1. Технічне переоснащення котельні 37-го кварталу з заміною конвективної частини котла ТВГ-8М №1.

2. Технічне переоснащення котельні МКР «Міськвітка» з заміною конвективної частини котла ТВГ-8М №1.

3. Технічне переоснащення котельні № 15 сел. 18-го Вересня з заміною конвективної частини котла КВГ-7,56-150 №3.

4. Встановлення частотних перетворювачів напруги й регулювання роботи електродвигунів устаткування котелень: 4-го МКР - 7 од., сел. «Нове» - 3 од. на  підживлювальних насосах, дуттєвих вентиляторах, димососах.

5. Модернізація теплових мереж вздовж вул.Комарова,13А з використанням попередньоізольованих труб.

Впровадження вищевказаних заходів інвестиційної програми не суперечать схемі теплопостачання м. Павлоград.

## Виконання заходів даної інвестиційної програми  дозволить зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів та електроенергії, скоротити втрати теплової енергії у мережах, максимально підвищити ефективність  роботи існуючої системи теплопостачання, а також забезпечити спожавачів якісними та надійними послугами з теплопостачання.