Технічне переоснащення котельні МКР «Міськвітка»

з заміною конвективної частини котла ТВГ-8М №1.

4.2. Технічне переоснащення котельні МКР Міськвітка

з заміною конвективної частини котла ТВГ-8М №1.

Котельня МКР Міськвітка розташована за адресою вул.Репіна,72А і  введена в експлуатацію у 1966 році. Котельня МКР Міськвітка опалює 33 житлових будинків, 1 загальноосвітню школу, 1 дитячий дошкільний комбінат,  бюджетні установи та інші учбові заклади.

Опалювальна площа складає: житловий фонд – 83247,75 м2, об’єкти соціальної сфери – 13836,30 м2, інші споживачі – 1178,68 м2.

В котельні встановлено три котли типу ТВГ– 8М Монастирищенського котельного заводу тепловою потужністю 8,3 Гкал/год кожний, які обладнані   подовими пальниками типу ПГ-Н-100. Ці котли морально та фізично зношені, мають низькі економічні та екологічні характеристики.

Термін експлуатації котла ТВГ-8М №1 інвентарний номер 1040201089 складає 28 років. Даний котел фізично зношений  і знаходиться в незадовільному технічному стані.  Багаторічний досвід експлуатації котлів ТВГ-8М на нашому підприємстві  показав, що дійсний термін служби їх може істотно перевищувати заводський і обмежується не станом топкової частини, а станом конвективної поверхні нагріву. Тобто, з ладу після заводського терміну експлуатації виходить конвективна поверхня нагріву. Котел ТВГ-8М №1  знаходиться в аварійному стані через порушення працездатності конвективної поверхні нагріву, а саме через зашлакування труб Ø 28 х 3 мм, їх прогорання, загальної виразкової корозії та інше. В останні опалювальні сезони неодноразово відбувались пориви змійовиків конвективної  частини, внаслідок чого підприємство вимушено було заглушити значну кількість стояків. На теперішній час  всього відглушено понад 50% стояків конвективної частини, що не дозволяє експлуатувати в звичайному режимі котел в зв’язку зі зменшенням витрат води через котел нижче допустимих значень. Для збільшення терміну строку експлуатації котла ТВГ-8М №1 планується провести технічне переоснащення котельні МКР Міськвітка з заміною конвективної частини котла ТВГ-8М №1 вартістю 285,88  тис. грн.  Вартість технічного переоснащення котельні МКР Міськвітка з заміною конвективної частини котла ТВГ-8М у декілька разів менше повної  заміни даного котла новим.  Нова конвективна поверхня нагріву котла ТВГ-8М в першу чергу надасть можливість знизити втрати теплоти з димовими газами, підвисити рівень ККД котла,  знизити витрати газу на 2,5 - 3 %, а також продовжує термін експлуатації котла на 9 - 13 років. 	В подальшій виробничій діяльності підприємства демонтована конвективна частина котла буде використана для виготовлення та встановлення  металевих конструкцій.

4.2.1. Розрахунок економічного ефекту від технічного  переоснащення котельні МКР «Міськвітка» з заміною конвективної частини котла ТВГ-8М №1.

Завданням технічного переоснащення являється вдосконалення теплової роботи котельного агрегату ТВГ-8М в умовах КП «Павлоградтеплоенерго», з метою зменшення витрат палива.

Котел призначений для нагріву води, яка йде на побутово-комунальні послуги.

В якості палива використовується природний газ.

Котлоагрегат складається із двох основних частин: топочної камери та конвективної шахти.

У топочній камері спалюється природний газ, який при цьому виділяє значну кількість тепла, димові гази, які утворилися при цьому проходять через усі конвективні пучки та віддають своє тепло холодній воді, яка в свою чергу нагрівається та охолоджує димові гази. Даний котел має дуже високу температуру відходящих димових газів, тому що значна частина конвективної частини відглушена. При заміні конвективної частини температура відходящих газів буде знижена і зменшаться витрати природного газу.

Проведемо перевірочний тепловий розрахунок котлоагрегату. Визначимо ККД котла і його витрату газу. Параметрами впливу на розрахунок буде температура відхідних газів.

Зробимо розрахунок економії палива і терміну окупності заходу за рахунок технічного переоснащення котлоагрегату.

4.2.2. Розрахунок технічних показників котла після технічного переоснащення.

1. Розташовувана теплота палива

34325,54+0+0=34325,54 кДж/кг

2. Втрата теплоти від хімічної неповноти згоряння палива

%

3. Втрата теплоти від механічної неповноти згоряння палива

%

4. Температура відходящих газів

5. Ентальпія відходящих газів

кДж/кг

6. Температура повітря в котельні

7. Ентальпія повітря в котельні

кДж/кг

8. Втрата теплоти з відходящими газами

9. Втрата теплоти від зовнішнього охолодження

%

10. Сума теплових втрат

8,3+0+0,7 =9,0%

11. ККД котлоагрегата

100-9=91,0%

12. Коефіцієнт збереження теплоти

13. Продуктивність агрегату

кг/с

14. Температура перегрітої води

15. Температура живильної води

16. Питома ентальпія перегрітої води

кДж/кг

17. Питома ентальпія живильної води

кДж/кг

18. Корисно використовувана теплота в агрегаті

19. Повна витрата палива

м3/с або 1047,60 м3/год

20. Розрахункова витрата палива

м3/с або 1047,60 м3/год

21. Річні витрати природного газу:

Внгод=1047,60*24*172=4324,49 тис.м3/рік

де 24-добова тривалість дня, (год.);

172-середньо річна тривалість опалювального сезону, (дні).

22. Витрата палива на вироблення 1 Гкал теплоти:

Вн=ст.м3/Гкал

23. Питома витрата умовного палива на вироблення 1 Гкал теплоти

Ву= кг.у.п./Гкал

Розрахунок техніко-економічних показників котла типу ТВГ-8М №1 після технічного переоснащення доводить, що заміна конвективної частини котла економічно вигідна та доцільна.

У результаті впровадження заходу інвестиційної програми на 2018 рік  з технічного переоснащення котельні МКР Міськвітка з заміною конвективної частини котла ТВГ-8М №1 відбудеться економія паливно-енергетичних ресурсів –78,21 т.у.п.; розрахунок строку окупності заходу складає - 5,28 міс.; економічний ефект – 457,87 тис.грн.

Детальні розрахунки техніко-економічного обґрунтування наведено.