Технічне переоснащення котельні №15 сел. 18-го Вересня

з заміною конвективної частини котла КВГ-7,56-150 №3.

4.3. Технічне переоснащення котельні №15 сел. 18-го Вересня

з заміною конвективної частини котла КВГ-7,56-150 №3.

Котельня №15 сел. 18-го Вересня розташована за адресою вул. Заводська,40 і  введена в експлуатацію у 1968 році. Котельня №15 сел. 18-го Вересня опалює 69 житлових будинків, 2 загальноосвітніх школи і інші учбові заклади, 2 дитячих дошкільних комбінати, амбулаторія ЗПСМ №9.

Опалювальна площа складає: житловий фонд – 48788,38 м2, об’єкти соціальної сфери – 22367,40 м2, інші організації – 407,20 м2.

В котельні встановлено три котла типу КВГ–7,56-150 Монастирищенського котельного заводу тепловою потужністю 6,5 Гкал/год кожний, котрі обладнані   подовими пальниками типу ПГ-Н-100.

Котел КВГ-7,56-150 №3 інвентарний номер 1040515105, експлуатується понад 15 років морально та фізично зношений, має низькі економічні та екологічні характеристики і знаходиться в незадовільному технічному стані.  Багаторічний досвід експлуатації котлів КВГ-7,56-150 на нашому підприємстві  показав, що дійсний термін служби їх може істотно перевищувати заводський і обмежується не станом топкової частини, а станом конвективної поверхні нагріву. Тобто, з ладу після заводського терміну експлуатації виходить конвективна поверхня нагріву. Котел КВГ-7,56-150 №3  знаходиться в аварійному стані через порушення працездатності конвективної поверхні нагріву, а саме через зашлакування труб Ø 28 х 3 мм, їх прогорання, загальної виразкової корозії та інше. В останні опалювальні сезони неодноразово відбувались пориви змійовиків конвективної  частини, внаслідок чого підприємство вимушено було заглушити значну кількість стояків. На теперішній час  всього відглушено понад 50% стояків конвективної частини, що не дозволяє експлуатувати в подальшому котел через  зменшення витрат води через котел нижче допустимих значень. Для збільшення терміну строку експлуатації котла КВГ-7,56-150 планується провести технічне переоснащення котельні №15 сел. 18-го Вересня з заміною конвективної частини котла КВГ-7,56-150 № 3. Вартість технічного переоснащення котельні №15 сел. 18-го Вересня з заміною конвективної частини котла КВГ-7,56-150 №3 у декілька разів нижче повної його заміни новим.  Нова конвективна поверхня нагріву котла КВГ-7,56-150  забезпечує підвищення ККД котла,  зниження витрати газу на 2,5 - 3 %, продовжує термін експлуатації котла на 9 - 13 років.

В подальшій виробничій діяльності підприємства демонтована конвективна частина котла буде використана для виготовлення та встановлення  металевих конструкцій.

4.3.1. Розрахунок економічного ефекту від технічного  переоснащення котельні №15 сел. 18-го Вересня з заміною конвективної частини котла 		 КВГ-7,56-150 №3.

Завданням проекту технічного переоснащення котельні №15 сел.18-го Вересня являється вдосконалення теплової роботи котельного агрегату КВГ-7,56-150 №3 в умовах КП «Павлоградтеплоенерго», з метою зменшення витрат палива.

Котел призначен для нагріву води, яка йде на побутово-комунальні послуги.

В якості палива використовується природний газ.

Котлоагрегат складається із двох основних частин: топочної камери та конвективної шахти.

У топочній камері спалюється природний газ, який при цьому виділяє значну кількість тепла, димові гази, які утворилися при цьому проходять через усі конвективні пучки та віддають своє тепло холодній воді, яка в свою чергу нагрівається та охолоджує димові гази. Даний котел має дуже високу температуру відходящих димових газів, тому що значна частина конвективної частини відглушена. При заміні конвективної частини температура відходящих газів буде знижена і зменшаться витрати природного газу.

Проведемо перевірочний тепловий розрахунок котлоагрегату. Визначимо ККД котла і його витрату газу. Параметрами впливу на розрахунок буде температура відхідних газів.

Зробимо розрахунок економії палива і терміну окупності заходу за рахунок технічного переоснащення котлоагрегату.

4.3.2. Розрахунок технічних показників котла після технічного переоснащення.

1. Розташовувана теплота палива

34325,54+0+0=33980,9 кДж/кг

2. Втрата теплоти від хімічної неповноти згоряння палива

%

3. Втрата теплоти від механічної неповноти згоряння палива

%

4. Температура відходящих газів

5. Ентальпія відходящих газів

кДж/кг

6. Температура повітря в котельні

7. Ентальпія повітря в котельні

кДж/кг

8. Втрата теплоти з відходящими газами

9. Втрата теплоти від зовнішнього охолодження

%

10. Сума теплових втрат

0,5+1,0+0+6,56=8,06 %

11. ККД котлоагрегата

100-8,06=91,94 %

12. Коефіцієнт збереження теплоти

13. Продуктивність агрегату

кг/с

14. Температура перегрітої води

15. Температура живильної води

16. Питома ентальпія перегрітої води

кДж/кг

17. Питома ентальпія живильної води

кДж/кг

18. Корисно використовувана теплота в агрегаті

19. Повна витрата палива

м3/с або 705,60 м3/год

20. Розрахункова витрата палива

м3/с або 705,60 м3/год

21. Річні витрати природного газу:

Внгод=705,60*24*172 = 2912,72 тис.м3/рік

де 24-добова тривалість дня, (год.);

172-середньо річна тривалість опалювального сезону, (дні).

22. Витрата палива на вироблення 1 Гкал теплоти:

Вн=ст.м3/Гкал

23. Питома витрата умовного палива на вироблення 1 Гкал теплоти

Ву= кг.у.п./Гкал

Розрахунок техніко-економічних показників котла типу КВГ-7,56-150 №3 після технічного переоснащення доводить, що заміна конвективної частини котла економічно вигідна та доцільна.

У результаті впровадження заходу інвестиційної програми на 2018р. з технічного переоснащення котельні №15 сел.18-го Вересня з заміною конвективної частини котла КВГ-7,56-150 №3 відбудеться економія паливно-енергетичних ресурсів – 153,50 т.у.п.; розрахунок строку окупності заходу складає - 3 міс.;  економічний ефект – 861,79тис.грн.

Детальні розрахунки техніко-економічного обґрунтування наведено.