Впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею

«Гімназія з інтернат ним відділенням», вул. Дніпровська,585

4.4. Впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею «Гімназія з інтернат ним відділенням», вул. Дніпровська,585

Котельня «Гімназія з інтернатним відділенням», розташована за адресою вул. Дніпровська,585, яка опалює Гімназію з інтернат ним відділеннням.

Опалювальна площа складає - 1449 м2.

Приєднане навантаження котельні складає – 0,216 Гкал/год.

Загальна встановлена потужність котельні-0,344 Гкал/год.

В котельні встановлено котел типу Модуль нагріву МН 100 «ЮВІЛЕЙНИЙ» – 4шт., потужністю 0,086Гкал/год , мережев насос типу Grundfos 50-180 F – 1од.

4.4.1. Короткий опис впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею «Гімназія з інтернат ним відділенням»

На котельні «Гімназія з інтернат ним відділенням» влаштовано модульні котли, які мають достатній ресурс експлуатації але відсутня система АСК ТП, що забезпечить ефективну експлуатацію агрегатів.

Для забезпечення оптимізації споживання енергоресурсів та забезпечення умов технічного завдання для системи АСМУ передбачається влаштування частотних перетворювачів Siemens Sinamics G120P з датчиками перепаду тиску на крильчатці насоса для забезпечення підтримки роботи насоса по робочій (розрахунковій) точці, що забезпечить ефективне споживання електроенергії та, за рахунок швидкості теплоносія відбудеться збільшиться теплозйому з котлів, що забезпечить оптимізацію споживання газу.

Влаштування нової системи АСК на базі контролерів Siemens Desigo™PXC4-E16, Siemens Desigo™PXC7-E400M – дані контролери повністю сумісні платформою Siemens Desigo CC та для інтеграції потребують влаштування ІТ інфраструктури з маршрутизацією до сервера системи, що передбачено проектом.

Система передбачає моніторинг та керування наступними агрегатами: Тепло-генераторна установка (Індивідуальна газова котельня):

- Автоматизована система підтримки подачі теплоносія по погодо залежному графіку в залежності від зовнішніх умов температури;

- Автоматизована система управління мережевими насосами по підтримці витрати теплоносія по заданих параметрах перепаду тиску на крильчатці насосів;

- Автоматизована система чергування мережевих насосів по напрацюванню мотогодин;

-  Аварійний ввід резервного мережевого насоса при аварії робочого;

-  Керування каскадом з групи котлів по запиту необхідної потужності;

-  Керування модуляційними пальниками котлів;

- Підтримка заданої робочої температури котла керуванням регулюючою запірною арматурою та(або) котловим насосом;

- Автоматизована система підживлення трубопроводів котлового та(або) мережевого контурів по заданій уставці тиску в мережі;

- Автоматизована система підживлення баку запасу сирої води по уставці рівня баку;

-  Автоматизована система розхолоджування котлів під час зупинки.

Функції безпеки:

1. Автоматизована система аварійної зупинки та виводу із експлуатації котла при перегріву;

2. Автоматизована система аварійного відсікання клапану газового постачання при перевищенні ПДК метану;

3. Аварійна зупинка котлів по максимальному тиску;

4. Аварійна зупинка котлів по мінімальному тиску;

5. Автоматизована система захисту від заморожування;

6. Аварійний захист від сухого ходу;

7. Аварійний захист від протікання теплоносія;

8. Моніторинг тяги у димоході;

9. Моніторинг стану перегріву обмоток двигунів насосів;

10. Моніторинг стану аварійних сигналів пальників;

11. Моніторинг температури приміщення машинної зали;

12. Система аварійного сповіщення при підвищенні ПДК чадного газу в приміщенні машинної зали;

13. Пожежна сигналізація;

- Автоматизована система підготовки ГВП по заданій температурі;

- Алгоритм запобігання утворення легіонели;

- Онлайн моніторинг лічильників тепла;

- Онлайн моніторинг витратомірів води.

Цей захід направлений на безпеку у технологічному процесі і на  максимально ефективний режим роботи котелень в цілому по підприємству і як окремий механізм у процесі. Дає максимально швидко реагувати і контролювати роботу при позаштатних ситуаціях.