Впровадження системи онлайн моніторингу та управління АВР (без силової частини) котельні

№1 Мікрорайону «Північний»,

вул. С.Корольова,12

4.5. Впровадження системи онлайн моніторингу та управління АВР (без силової частини) котельні №1 Мікрорайону «Північний»,                               вул. С.Корольова,12

Котельня №1 Мікрорайону «Північний», розташована за адресою                        вул. С.Корольова,12, яка опалює Гімназію №4, ДНЗ №23 «Колобок», КЗ «Павлоградська школа мистецтв», КБУ «ФСК ім. В.М. Шкуренко» та 30 житлових будинків.

Опалювальна площа складає – 56823,01 м2.

Приєднане навантаження котельні складає – 4,93 Гкал/год.

Загальна встановлена потужність котельні – 6,88 Гкал/год.

В котельні встановлено котли типу Prextherm T 3G «Ferolli» – 2од., потужністю 3,44 Гкал/год  та мережеві насоси типу Willo IL 100/165-22/2 – 2од.

4.5.1. Короткий опис впровадження системи онлайн моніторингу та управління АВР (без силової частини) котельні №1 Мікрорайону «Північний»

На котельні №1 Мікрорайону «Північний передбачено інтерактивні АВР на 3 вводи, що побудовано на базі контролерів Siemens Desigo™ PXC4-E16 – дані контролери повністю сумісний з платформою Siemens Desigo CC та для інтеграції потребують влаштування ІТ інфраструктури з маршрутизацією до сервера системи, що передбачено даним проектом.

Система передбачає моніторинг та керування наступними агрегатами:

Дизель-генераторна установка - Керування Аварійним вводом резерву:

1. Контроль наявності напруги на вводах (3шт.), та сигналізація у разі відсутності напруги;

2. Онлайн моніторинг стану аварійного вводу резерву (АВР) по наявності напруги на вводах, індикації секційних перемикачів та індикація працюючого вводу;

3. Переключення з робочого на резервний ввід системи при відсутності живлення на робочому вводі з затримкою (можливість задавати час з меню контролера);

4. Переключення з робочого на резервний ввід Дизельної електростанції при відсутності живлення на обох вводах Ру0.4кВ з затримкою (можливість задавати час з меню контролера);

5. Сигнал на запуск Дизельної електростанції - Онлайн моніторинг стану ДЕС:

1. Режим роботи установки;

2. Рівень палева;

3. Рівень масла;

4. Поточна потужність споживання;

5. Показники фазної та лінійної напруги;

6. Струм фазний;

7. Температура двигуна;

8. Аварійні сигнали; - Онлайн моніторинг аналізаторів мережі (лічильників електричної енергії).

Цей захід направлений на безпеку у технологічному процесі і на  максимально ефективний режим роботи котелень в цілому по підприємству і як окремий механізм у процесі. Дає максимально швидко реагувати і контролювати роботу при позаштатних ситуаціях.