## Лист1
4.3.1. Розрахунок економічної ефективності та періоду окупності встановлення частотних
перетворювачів на котельні 37-го кварталу
Найменування котельні | № котла | Частотні перетворювачі |  | Вартість обладнання, тис.грн. (без ПДВ) | Потужність, яка споживається до встановлення частотних перетворювачів, кВт | Потужність, яка буде споживатися після встановлення частотних перетворювачів, кВт | Економія ел.енергії після встановлення частотних перетворювачів, кВт
|  | Дуттєві вентилятори, кВт | Димососи, кВт
Котельня 37-го кварталу | 1 |  | 37 | 1786.24 | 26640 | 18648 | 7992
| 3 |  | 27 |  | 19440 | 13608 | 5832
| 1 | 7.5 |  |  | 5400 | 3780 | 1620
| 3 | 17 |  |  | 12240 | 8568 | 3672
Всього від встановлення частотних перетворювачів |  |  |  |  | 63720 | 44604 | 19116
Економія ел.енергії від встановлення частотних перетворювачів складає в середньому 30%
При розрахунках середньорічна тривалість опалювального сезону прийнято - 142 дні.
Вартість ел. енергії на 01 січня 2025 року складає |  |  |  | 8.3333 | грн. (без ПДВ)
Економія електроенергії від впровадження заходу ІП складає за опалювальний сезон (151 день) |  |  |  | 159.2994 | тис.грн.
Економія палива від впровадження заходу ІП складає |  |  |  | 2.3513 | т.у.п.
Термін окупності заходу |  |  |  | 67.2786 | міс.