Реконструкція водогрійних котлів ТВГ-8М №1, №3 котельні 37-го кварталу по вул. Центральна,21А

шляхом заміни існуючих пальникових пристроїв

на енергоефективні  пальникові пристрої СНТ

4.1 Реконструкція водогрійних котлів ТВГ-8М №1, №3 котельні

37-го кварталу по вул. Центральна,21А

шляхом заміни існуючих пальникових пристроїв

на енергоефективні  пальникові пристрої СНТ.

Котельня 37-го кварталу розташована за адресою вул.Центральна (К.Маркса), 21А і  введена в експлуатацію у 1975 році. Котельня 37-го кварталу  опалює 81 житловий будинок, 2 загальноосвітніх школи, 2 дитячих дошкільних комбінати,  бюджетні установи та інші учбові заклади.

В котельні встановлено чотири котли типу ТВГ– 8М Монастирищенського котельного заводу тепловою потужністю 8,3 Гкал/год кожний, які обладнані   подовими пальниками типу ПГ-Н-100. Ці котли морально та фізично зношені, мають низькі економічні та екологічні характеристики.

В якості палива використовується природний газ. Котельня обладнана приладом комерційного обліку природного газу (по якому здійснюються фінансові розрахунки з газопостачальними організаціями).Прилад комерційного обліку природного газу проходить періодичну повірку.

Кожен з котлів ТВГ-8М обладнаний чотирма пальниками із застарілою конструкцією по засобу спалювання газу, розташованими з фронтової сторони котла. Допоміжне обладнання та устаткування котельні також фізично зношене та морально застаріле, знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує заміни.

Система управління котлами здійснюється в ручному режимі. Управління роботою технологічного обладнання (включення/виключення) обслуговуючим персоналом виконується вручну.

Метою впровадження даного заходу є підвищення ефективності, надійності та екологічної безпеки котлів типу ТВГ-8М №1, №3  за рахунок реконструкції котлів, шляхом заміни існуючого діючого обладнання та застосування новітніх технологій. Струменево-нишова технологія спалювання газу розроблена на базі багаторічних дослідів лабораторії горіння НТУУ «КПІ», при розробці технології також використані передові досягнення світової науки.

4.1.1 Встановлення пальникових пристроїв СНТ (СНТ-33) на котли          ТВГ-8М №1, №3.

Для оптимізації роботи котельні з метою підвищення економічної та екологічної ефективності, для зменшення споживання газу, а також з метою збільшення ККД котлів необхідно виконати реконструкцію котлів ТВГ-8М №1, №3 шляхом заміни існуючих пальникових пристроїв на енергоефективні пальникові пристрої СНТ.

Заміна пальникових пристроїв на водогрійних котлах ТВГ-8М №1 та № 3 відбувається без зміни конструкції топки котла. На даних котлах встановлюється по чотири пальники типу СНТ-33 з фронтової сторони котла, які працюють на природному газі, кожен пальник розпалюється від свого запальника  Пальники СНТ-33 встановлюються на котли ТВГ-8М виходячи з роботи на номінальному режимі, але завдяки великому коефіцієнту регулювання вони можуть ефективно працювати на більш низьких параметрах при зменшенні потужності котла. Це в свою чергу значно поліпшує режим експлуатації котла за рахунок плавного і безпечного запуску і високої рівномірності температури в топочному просторі. Як наслідок суттєво збільшується міжремонтний період роботи устаткування.

Установка струменево-нишових пальників типу СНТ-33 на котлах ТВГ-8М дозволяє збільшити ККД котлів до 92-95%  та знизити споживання газу на 3,0%.

4.1.2 Автоматизація та КВП котлів ТВГ-8М №1, №3.

Котли ТВГ-8М призначені для опалення та гарячого водопостачання міста.

Водогрійні котли призначені для отримання гарячої води, яка використовується в системах опалення, вентиляції і гарячого водопостачання промислового та побутового призначення, а також для технологічних цілей.

Даним проектом передбачено реконструкцію системи автоматизації котлів ТВГ-8М №1, №3.

На момент проектування система управління котлами здійснюється в ручному режимі. Управління роботою технологічного обладнання (включення/виключення) обслуговуючим персоналом виконується вручну.

Загальною метою створення системи автоматичного управління є заміна морально застарілих та фізично зношених (відпрацювали свій ресурс) блоків автоматичного керування котлом, первинних та вторинних датчиків, запірних механізмів.

Застосування нової розробленої системи автоматичного управління дозволить:

- відновити в повному обсязі автоматичний процес управління котлами на режимах запуску роботи та зупинки;

- досягти економії палива за рахунок чіткого регулювання;

- забезпечити значний потенціал збереження електроенергії, досягти економії електроенергії;

- зменшити помилку управління параметрами технологічного процесу;

- підвищити надійність системи, похибку регулювання за рахунок використання нової сучасної мікропроцесорної техніки.

Загальна компоновка котельні, система димовидалення, приточна і витяжна вентиляція залишається без змін.

4.1.3 Заходи з енергозбереження

Конструкція пальника СНТ-33 і реалізований у ній засіб спалювання газу забезпечують:

- гомогенізацію газо-повітряної суміші

- малий аеродинамічний опір

- горіння близьке до кінетичного

- підвищує інтенсивність горіння при помірній швидкості витікання палива та окислювача, при коефіцієнті надлишку повітря близькому до одиниці

- підвищує ефективність спалювання палива в малому топочному об’ємі.

У пальнику створюється впорядкована структура факела, забезпечується стійкість горіння при коливаннях тиску в газовій мережі, підвищується коефіцієнт регулювання в діапазоні режиму роботи котла, зростає тепловіддача в топці котла, забезпечується повне згорання газу та висока рівномірність температурного поля в топочному просторі. Очікуваний ефект заміни існуючих пальників на пальники СНТ-33 на котлі складе не менш 2-3 % витрати газу.

Крім того, модернізація котла дозволить організувати заповнення обсягу топки рівномірно нагрітими продуктами згоряння та усунити попадання факела на поверхні трубних екранів, що, у свою чергу, дасть можливість підвищити навантаження на котел до паспортного і вище, буде запобігати прогарам стінок трубних екранів і подовжить міжремонтні періоди.

Необхідно також відзначити високий рівень безпеки при роботі вогнетехнічних об’єктів із встановленими на них пальниковими пристроями струменево-нишового типу (СНТ-33), з використанням СНТ, за рахунок плавного розпалу пальників і стійкої їхньої роботи при витратах газу складаючи не більше 5% від номінальної потужності.

4.1.4 Охорона навколишнього середовища.

Установка струменево-нишових пальників типу СНТ-33 на котлах ТВГ-8М сприяє зниженню рівня забруднення навколишнього середовища, зниженню кількості шкідливих речовин, що викидаються, підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

Шкідливий вплив на повітряне середовище та мікроклімат навколишньої атмосфери знизиться на 5-15%.

Величина викидів шкідливих речовин пальником СНТ-33

(за результатами державних випробувань)

| Найменування шкідливих речовин відповідно до ГОСТ 21204 | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Вміст оксиду азоту (у перерахуванні на NOх ) у сухих нерозчинених продуктах згорання при О2=3% (при а=1,17) на максимальній тепловій потужності, не більше | мг/м3 | 200 |
| Вміст оксиду вуглецю (СО) у сухих не розчинених продуктах згоряння при О2=3% (при а=1,17) на максимальній тепловій потужності, не більше | мг/м3 | до 50 |

4.1.5  Техніко-економічний розрахунок очікуваного ефекту від реконструкції  водогрійних котлів ТВГ-8М №1, №3.

Котли ТВГ-8М №1 та №3 встановлено в котельні 37-го кварталу по вул.Центральна,21А. Котли обладнано пальниками, із застарілою конструкцією по засобу спалювання газу. На котлах встановлено по 4 пальникових пристрої.

Проектом передбачена заміна існуючих пальникових пристроїв на пальникові пристрої підвищеної ефективності, надійності і екологічної безпеки, на основі струменево-нишової технології спалювання газу (пальникові пристрої СНТ-33). Струменево-нишова технологія спалювання газу розроблена на базі багаторічних дослідів лабораторії горіння НТУУ "КПІ" при розробці технології також використані передові досягнення світової науки.

На кожен котел ТВГ-8М встановлюється замість існуючих чотирьох пальникових пристроїв – чотири енергоефективні пальники типу СНТ (пальникові пристрої СНТ-33)., виходячи з їх роботи на номінальному режимі, але завдяки великому коефіцієнту регулювання вони можуть більш ефективно працювати в діапазоні від 20 до 100% потужності котла.

Встановлення пальникових пристроїв СНТ-33 дозволить досягти:

- підвищення КПД котла на  ~2-3%;

- перехід від ступінчатого до плавного регулювання навантажень у всьому робочому діапазоні котлоагрегата;

- збільшення міжремонтного періоду котлоагрегата що найменше в 1,5 рази;

- безпечний та надійний розпал котлоагрегата;

- зменшення шкідливих викидів СO та NOx в атмосферу.

- зменшення витрат електроенергії за рахунок малого аеродинамічного опору пальників.

Передбачається заміна автоматики розпалу та контролю полум’я пальників, що забезпечить безпечний та надійний розпал пальників, перевірку герметичності запірної арматури пальникових пристроїв, контроль полум’я пальників і запальників, автоматичне вимкнення при погасанні факелу.

Встановлення пальникових пристроїв СНТ-33 збільшить міжремонтний період котлоагрегату як найменше в 1,5 рази.

Основні техніко-економічні показники по котельні:

Котел ТВГ-8М №1 (зав.№2707, реєстр. №41812)

Дані до реконструкції:

- Існуючий ККД котла (брутто) – 89%;

- існуюча витрата газу (по даним замовника) на номінальному режимі на котел ТВГ-8М №1 становить 1100 нм3/годину,

- річна витрата палива (газ) котлом ТВГ-8М №1 становить 1335038 м3/рік (опалювальний сезон -5місяців);

Очікувані дані після реконструкції:

- очікуваний ККД котла (брутто) після реконструкції – 92%;

- очікувана економія витрати газу на номінальному режимі котла

ТВГ-8М №1 становитиме:

Qе = Qг.н.р х (( КПДісн – КПДрек.)/ КПДрек.) = 1100 х ((0,89 – 0,92)/0,89)) =

1100 х 0,03 = 33 нм3/годину

-     очікувана витрата газу на номінальному режимі на котел ТВГ-8М №1

становитиме:

1100 - 33 = 1067 нм3/годину

При ефекті зменшення витрати газу за рахунок підвищення ККД не менше ніж 3%, розрахуємо:

- очікувану кількість річної економії:

1335038 х 0,03 =40051 м3/рік (опалювальний сезон -5місяців)

- очікувана річна витрата газу після реконструкції на котел ТВГ-8М №1 становитиме:

1335038 – 40051 = 1294987 м3/рік (опалювальний сезон - 5місяців)

- середня ціна природного газу для підприємства становить 8473,90 грн. без ПДВ за 1000м3.

Розрахуємо економічний ефект від технічного переоснащення:

40051/1000 х 8473,90 = 339,39 тис.грн. на рік (опалювальний сезон - 5 місяців)

Котел ТВГ-8М №3 (зав.№3664, реєстр. №41814)

Дані до реконструкції:

- Існуючий ККД котла (брутто) – 89%;

- існуюча витрата газу (по даним замовника) на номінальному режимі на котел ТВГ-8М №3 становить 1100 нм3/годину,

- річна витрата палива (газ) котлом ТВГ-8М №3 становить 1261763м3/рік (опалювальний сезон -5місяців);

Очікувані дані після реконструкції:

- очікуваний ККД котла (брутто) після реконструкції – 92%;

- очікувана економія витрати газу на номінальному режимі котла

ТВГ-8М №3 становитиме:

Qе = Qг.н.р х (( КПДісн – КПДрек.)/ КПДрек.) = 1100 х ((0,89 – 0,92)/0,89)) =

1100 х 0,03 = 33 нм3/годину

- очікувана витрата газу на номінальному режимі на котел ТВГ-8М №1 становитиме:

1100 - 33 = 1067 нм3/годину

При ефекті зменшення витрати газу за рахунок підвищення ККД не менше ніж 3%, розрахуємо:

-  очікувану кількість річної економії:

1261763 х 0,03 =37853 м3/рік (опалювальний сезон -5місяців)

- очікувана річна витрата газу після реконструкції на котел ТВГ-8М №3 становитиме:

1261763 – 37853 = 1223910 м3/рік (опалювальний сезон - 5місяців)

- середня ціна природного газу для підприємства становить 8473,90 грн. без ПДВ за 1000м3.

Розрахуємо економічний ефект від технічного переоснащення:

37853/1000 х 8473,90 = 320,76 тис.грн. на рік (опалювальний сезон - 5 місяців)

У результаті впровадження заходу інвестиційної програми з 1 жовтня 2025р. по 30 вересня 2026 р. з реконструкції водогрійних котлів ТВГ-8М №1, №3 котельні 37-го кварталу по вул. Центральна,21А шляхом заміни існуючих пальникових пристроїв на енергоефективні  пальникові пристрої СНТ відбудеться економія паливно-енергетичних ресурсів – 107,59 т.у.п.; економічний ефект складає – 660,15 тис.грн.

Розрахунок строку окупності: 11 912,87 тис.грн. без ПДВ – сума інвестиційної програми з 01 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року та економічний ефект – 660,15 тис.грн. з ПДВ.

11 912,87/660,15 = 18 років, тобто 216 місяців.